# Protocolo de pruebas de la simulación

Proyecto integrador PAO 3 · Sistema de monitoreo de calidad del aire · simulación en Wokwi

Ejecutado el 22 de octubre de 2026 · proyecto Wokwi "AIRE" (wokwi.com/projects/476817489772753921) · código con comentarios en inglés

Resultado: 13 de 13 casos pasaron. No se cambió la lógica del programa.

Cada caso tiene la acción hecha en Wokwi, el resultado esperado según el código, la línea serial obtenida (T,H,CO2,ruido,ventilador) y la captura.

Las líneas seriales de todas las pruebas quedaron guardadas en lecturas_wokwi_sesion1.csv (103 lecturas) y lecturas_wokwi_sesion2_falla_dht22.csv (8 lecturas). Son los datos que se cargan a la base de datos.

# 1. Resumen

| ID | Prueba | Línea serial obtenida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | Arranque (autoprueba) | — (antes de la primera lectura) | ✔ Pasó |
| P02 | Precalentamiento 20 s | — (sin lecturas durante el precalentamiento) | ✔ Pasó |
| P03 | Aire normal | 24.00,40.00,400,30,0 | ✔ Pasó |
| P04 | Ventilar (800–1199 ppm) | 24.00,40.00,839,30,0 | ✔ Pasó |
| P05 | CO2 alto (≥ 1200 ppm) | 24.00,40.00,1326,30,1 | ✔ Pasó |
| P06 | Histéresis del CO2 | …,1122,30,1 → …,551,30,0 | ✔ Pasó |
| P07 | Calor (≥ 30 °C) | 31.00,40.00,400,30,1 | ✔ Pasó |
| P08 | Histéresis de temperatura | 27.00,…,1 → 25.00,…,0 | ✔ Pasó |
| P09 | Frío (< 20 °C) | 18.00,40.00,400,30,0 | ✔ Pasó |
| P10 | Ruido alto (3 lecturas seguidas) | 24.00,40.00,400,90,0 | ✔ Pasó |
| P11 | CO2 alto + ruido | 24.00,40.00,1326,90,1 | ✔ Pasó |
| P12 | Falla del DHT22 | -999,-999,1751,30,1 → -999,-999,400,30,0 | ✔ Pasó |
| P13 | Formato y frecuencia de la línea serial | 14 líneas en 61 s, 5 valores cada una | ✔ Pasó |

# 2. Cómo se hizo

- Se abrió el proyecto AIRE en Wokwi y se reemplazaron los comentarios del código por comentarios en inglés (mismo programa: se comparó línea por línea y la lógica es idéntica). El proyecto quedó guardado así.

- Los valores se cambiaron durante la simulación: barra del sensor de gas (MQ-2), barras de temperatura y humedad del DHT22, y el potenciómetro deslizante para el ruido.

- Cada condición se dejó al menos 2 ciclos (~8 s) antes de la captura; en ruido, ~12 s.

- Para P01 la simulación se pausó automáticamente en el instante en que los 7 LEDs estaban encendidos (la autoprueba dura 2 s).

- Para P12 se quitó temporalmente el cable de datos (SDA) del DHT22 en diagram.json, se probó y se volvió a conectar.

# 3. Casos

## P01 · Arranque (autoprueba)  ✔

| Acción | Iniciar la simulación. |
| --- | --- |
| Esperado | Se prenden los 6 LEDs y el LED morado (ventilador) durante 2 s y suena un pitido. |
| Obtenido | Los 7 LEDs encendidos y el buzzer activo (nota musical sobre el buzzer). Captura en el segundo 0,57 de simulación. |

Figura P01. Arranque (autoprueba).

## P02 · Precalentamiento  ✔

| Acción | Justo después de P01. |
| --- | --- |
| Esperado | LCD: "CALENTANDO SENSORES" y cuenta regresiva desde 20 s; amarillo parpadea; sin alarmas; al final "Sistema listo". |
| Obtenido | LCD con "Calidad del aire / CALENTANDO SENSORES / Faltan: 17 s" y amarillo encendido en el parpadeo. Después apareció "Sistema listo". |

Figura P02. Precalentamiento.

## P03 · Aire normal  ✔

| Acción | Gas al mínimo, DHT22 en 24 °C y 40 %, ruido al mínimo. |
| --- | --- |
| Esperado | Verde · > AIRE Normal · Ventilador: OFF. |
| Obtenido | 24.00,40.00,400,30,0 · verde, AIRE Normal, ventilador OFF. |

Figura P03. Aire normal.

## P04 · Ventilar  ✔

| Acción | Subir el gas hasta 839 ppm. |
| --- | --- |
| Esperado | Amarillo · > VENTILAR · sin pitido · ventilador OFF. |
| Obtenido | 24.00,40.00,839,30,0 · amarillo, VENTILAR, sin pitido, ventilador OFF. |

Figura P04. Ventilar.

## P05 · CO2 alto  ✔

| Acción | Subir el gas hasta 1326 ppm. |
| --- | --- |
| Esperado | Rojo · > CO2 ALTO · pitido cada ~4 s · ventilador ON. |
| Obtenido | 24.00,40.00,1326,30,1 · rojo, CO2 ALTO, buzzer activo, LED morado (ventilador) ON. |

Figura P05. CO2 alto.

## P06 · Histéresis del CO2  ✔

| Acción | Desde P05 bajar a 1122 ppm; luego a 551 ppm (DHT22 en 24 °C). |
| --- | --- |
| Esperado | Entre 1000 y 1199 el ventilador SIGUE ON; bajo 1000 se apaga. |
| Obtenido | 24.00,40.00,1122,30,1: amarillo, VENTILAR y ventilador ON. 24.00,40.00,551,30,0: verde y ventilador OFF. |

Figura P06. Histéresis del CO2.

## P07 · Calor  ✔

| Acción | Gas al mínimo, DHT22 en 31 °C. |
| --- | --- |
| Esperado | Naranja · > CALOR · ventilador ON. |
| Obtenido | 31.00,40.00,400,30,1 · naranja (y verde, porque el CO2 es normal), CALOR, ventilador ON. |

Figura P07. Calor.

## P08 · Histéresis de temperatura  ✔

| Acción | Desde P07 poner 27 °C; luego 25 °C. |
| --- | --- |
| Esperado | A 27 °C se apaga el naranja pero el ventilador SIGUE ON; a 25 °C se apaga. |
| Obtenido | 27.00,40.00,400,30,1: AIRE Normal y ventilador ON. 25.00,40.00,400,30,0: ventilador OFF. |

Figura P08. Histéresis de temperatura.

## P09 · Frío  ✔

| Acción | DHT22 en 18 °C. |
| --- | --- |
| Esperado | Azul · > FRIO · ventilador OFF. |
| Obtenido | 18.00,40.00,400,30,0 · azul, FRIO, ventilador OFF. |

Figura P09. Frío.

## P10 · Ruido alto  ✔

| Acción | Potenciómetro a 90 dB; después bajarlo al mínimo. |
| --- | --- |
| Esperado | Primeras lecturas sin aviso; a la 3.ª: blanco · > RUIDO ALTO · sin pitido · ventilador sin cambio. Al bajar, se apaga el blanco. |
| Obtenido | Primera lectura …,400,90,0 sin LED blanco y con AIRE Normal. A la 3.ª lectura: blanco y RUIDO ALTO, sin buzzer, ventilador OFF. Al bajar a 30 dB se apagó el blanco. |

Figura P10. Ruido alto.

## P11 · CO2 alto + ruido  ✔

| Acción | Gas a 1326 ppm con el ruido en 90 dB. |
| --- | --- |
| Esperado | Rojo + blanco · > CO2 ALTO + RUIDO · pitido · ventilador ON. |
| Obtenido | 24.00,40.00,1326,90,1 · rojo y blanco, CO2 ALTO + RUIDO, buzzer activo, ventilador ON. |

Figura P11. CO2 alto + ruido.

## P12 · Falla del DHT22  ✔

| Acción | Quitar el cable SDA del DHT22 e iniciar. Probar con gas alto y con gas mínimo. |
| --- | --- |
| Esperado | Fila 2 DHT22: ERROR, línea -999,-999,…; con gas alto el ventilador prende igual; con gas normal: verde y > ERROR DHT22. |
| Obtenido | -999,-999,1751,30,1: DHT22: ERROR, CO2 ALTO, ventilador ON. -999,-999,400,30,0: verde, ERROR DHT22, ventilador OFF. Luego se reconectó el cable. |

Figura P12. Falla del DHT22.

## P13 · Línea serial  ✔

| Acción | Mirar el Monitor Serial 1 minuto. |
| --- | --- |
| Esperado | Una línea cada ~4 s (≈ 15 por minuto), 5 valores separados por comas, sin líneas cortadas. |
| Obtenido | 14 líneas en 61 s (una cada ~4,4 s), todas con 5 valores y sin cortes. |

Figura P13. Línea serial.

# 4. Observaciones y mejoras (iteración)

Son cosas que aparecieron al probar. Ninguna es una falla de las reglas, pero sirven como evidencia de que se probó y se mejoró.

| # | Observación | Qué se hizo / qué se propone |
| --- | --- | --- |
| O1 | En una captura la fila 4 de la LCD salió vacía. El código borra toda la pantalla (lcd.clear()) en cada ciclo y por un instante se ve en blanco: parpadeo. | Hecho (23 oct): cada fila se escribe encima rellenada con espacios, sin lcd.clear(). Se revisó la pantalla cada 10 ms durante ~57 s (5704 muestras): ninguna fila salió vacía. Las reglas y la línea serial no cambiaron. Capturas O1_lcd_sin_parpadeo_*.png. |
| O2 | La barra del sensor de gas de Wokwi es logarítmica y está en ppm del MQ-2, no en los ppm del programa. | Se midió la equivalencia (tabla de abajo). Sirve para la demo. |
| O3 | Cada vez que arranca la simulación el gas empieza en 400 ppm del MQ-2 (= 1751 ppm en el programa): sale CO2 ALTO al inicio. Se intentó cambiar el valor inicial en diagram.json y Wokwi no lo respetó. | En la demo: lo primero es bajar la barra del gas al mínimo. |
| O4 | El DHT22 arrancaba en 16,1 °C y 30 % (salía FRIO al iniciar). | Hecho: valores iniciales cambiados a 24 °C y 70 %. Primero se probó 26 °C, pero así el ventilador no se apaga después de un CO2 alto (la histéresis pide 25 °C o menos), y en la demo debe apagarse. |
| O5 | En el plan gratuito de Wokwi la compilación hace cola (~10–20 s) y a ratos la simulación baja de velocidad. | En la exposición, arrancar la simulación durante la diapositiva 4 (ya está así en el guion). |

### Equivalencia de la barra de gas de Wokwi (para la demo)

| Barra del MQ-2 en Wokwi | CO2 que muestra el programa | Estado |
| --- | --- | --- |
| 0,1 ppm (mínimo) | 400 ppm | AIRE Normal |
| 1 ppm | 551 ppm | AIRE Normal |
| ≈ 3 ppm | 839 ppm | VENTILAR |
| 10 ppm | 1122 ppm | VENTILAR (y si venía de CO2 alto, ventilador sigue ON) |
| ≈ 25 ppm | 1326 ppm | CO2 ALTO |
| 100 ppm | 1575 ppm | CO2 ALTO |
| 400 ppm (valor de arranque) | 1751 ppm | CO2 ALTO |
| 1000 ppm | 1831 ppm | CO2 ALTO |

# 5. Archivos

- lecturas_wokwi_sesion1.csv: 103 lecturas de las pruebas P03–P13 (columnas temperatura, humedad, ppm_co2, ruido_db, ventilador).

- lecturas_wokwi_sesion2_falla_dht22.csv: 8 lecturas de la prueba P12.

- sketch.ino: código vigente con comentarios en inglés y la pantalla sin parpadeo (el mismo que quedó guardado en Wokwi).

- Capturas P01_…png a P13_…png y OBS_lcd_parpadeo.png.